## Exemplo
TRECHO | RUA | EXT | VAZÃO (L/s) |  |  |  | D calc | D adot | v | J | COTA P | hp | COTA P | COTA T | COTA T | PD (m.c.a)
|  | (m) | JUS | MARCHA | MONT | fictícia | (m) | mm | m/s | m/m | MONT. | m | JUS. | MONT. | JUS. | MONT. | JUS.
1 |  | 200 | 0 | 1.8898 | 1.8898 | 0.94488 | 0.034685 | 50 | 0.48122 | 0.0083376 | 118.7079 | 1.6675 | 117.0404 | 95 | 85 | 23.7079 | 32.0404
2 |  | 100 | 0 | 0.94488 | 0.94488 | 0.47244 | 0.024526 | 50 | 0.24061 | 0.0023128 | 118.7079 | 0.23128 | 118.4766 | 95 | 95 | 23.7079 | 23.4766
3 |  | 150 | 2.8346 | 1.4173 | 4.252 | 3.5433 | 0.067168 | 75 | 0.80204 | 0.013349 | 120.7102 | 2.0023 | 118.7079 | 101.4 | 95 | 19.3102 | 23.7079
4 |  | 150 | 0 | 1.4173 | 1.4173 | 0.70866 | 0.030038 | 50 | 0.36092 | 0.0048967 | 120.7102 | 0.73451 | 119.9757 | 101.4 | 105 | 19.3102 | 14.9757
5 |  | 120 | 0 | 1.1339 | 1.1339 | 0.56693 | 0.026867 | 50 | 0.28873 | 0.0032406 | 120.7102 | 0.38887 | 120.3213 | 101.4 | 100 | 19.3102 | 20.3213
6 |  | 200 | 6.8031 | 1.8898 | 8.6929 | 7.748 | 0.099323 | 100 | 0.98651 | 0.013982 | 123.5067 | 2.7965 | 120.7102 | 113 | 101.4 | 10.5067 | 19.3102
7 |  | 150 | 0 | 1.4173 | 1.4173 | 0.70866 | 0.030038 | 50 | 0.36092 | 0.0048967 | 123.5067 | 0.73451 | 122.7722 | 113 | 109.1 | 10.5067 | 13.6722
8 |  | 200 | 10.1102 | 1.8898 | 12 | 11.0551 | 0.11864 | 150 | 0.62559 | 0.0037463 | 124.2559 | 0.74927 | 123.5067 | 100 | 113 | 24.2559 | 10.5067
9 | ADUTORA | 400 | 12 | ******* | 12 | 12 | 0.12361 | 150 | 0.67906 | 0.0043601 | 126 | 1.7441 | 124.2559 | 115 | 100 | 11 | 24.2559
|  | 1270 |  | 12
Q | 12 | L/s |  | vmáx | 1 m/s | D = 4*Qfic/A
q | 0.0094488 | L/s.m |  | C | 120
Q=A.v
v=1 m/s
Q=A
Q=
Q=A.v
v=1 m/s
Q=A
Q=(𝜋𝐷^2)/4
𝐷_𝑐𝑎𝑙𝑐=√((4𝑄_𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎)/𝜋)
𝐽=(10,643∙𝑄^1,85)/(𝐶^1,85∙𝐷^4,87 )
𝑄_𝑓𝑖𝑐𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎=((𝑄_𝑀+𝑄_𝐽 ))/2